Документация о закупке

на предмет выполнения комплекса мероприятий по закупке, поставке инженерного оборудования серверного узла регионального уровня, включая монтаж оборудования: системы кондиционирования, системы контроля доступа и видеонаблюдения, системы газового пожаротушения и пожарной сигнализации, оборудование электроснабжения, ДГУ, структурированной кабельной системы и оказание расширенной технической поддержки инженерного оборудования с выездом специалиста и пуско-наладочные работы из единственного источника

1. Установленные Заказчиком требования к выполнению работ:

1.1. Общие сведения о выполняемых  работах

Работы выполняются в рамках государственного контракта № 79-ПНК-2014/ГМЦ-2 от  12  сентября  2014   года, заключенного между Росстатом и ГМЦ Росстата.

Цель работы

Закупка, поставка и монтаж инженерного оборудования серверных территориальных органов государственной статистики в городе Симферополе и в городе Севастополе для обеспечения переписи населения в Крымском федеральном округе  в 2014 году.

Перечень выполняемых работ:

- Провести, совместно с Заказчиком, обследование технического состояния серверной;

- Разработать и согласовать с Заказчиком техническую документацию и смету на выполнение работ по оборудованию серверных узлов;

- Выполнить работы по согласованной с Заказчиком документации по подготовке инженерных систем серверных.

1.2. Нормативная документация

Требования к помещениям и серверным определяются в соответствии со следующей нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление и вентиляция», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», СНиП 21-01-97*, «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 21.602-03 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования», ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и другими нормами и правилами, применяемыми в Российской Федерации.

Система охранной сигнализации (в соответствии с РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»).

Система газового пожаротушения

Выполнить в соответствии с НПБ 110-03, НПБ-01-03, НПБ 105-03, РД 25.953-90, РД 009-01-96, РТМ 25.488-82, ВСН 25-09.67-85, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 27331-87 и другими нормами и правилами, действующими на территории РФ;

В соответствии с НПБ 110-03 серверные помещения должны быть оборудованы СГПТ.

Система электрооборудования, гарантированного электроснабжения и заземления;

Выполнить в соответствии с ПУЭ-98 изд.6, ПУЭ-99 изд.7, СНиП 23-05-95, СНиП 3.05.06-85, СНиП III-4-93, СП 31-110-2003, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ Р 50571.2-94, ГОСТ Р 50571.10-94, ГОСТ Р 50783-95, СО 153-34.211122-2003, СНиП 3.05.06-85.

Проект согласовать в установленном порядке, а также с Заказчиком и Руководителями Крымстата и Севастопольстата.

1.3. Требования к инженерному оборудованию серверной

В серверной комнате не должны быть размещены трубопроводы и дренажная система, если они не предназначены для работы оборудования и специальных систем, размещенных в серверном помещении.

Серверное помещение должно быть оборудовано следующими системами и оборудованием:

- системой кондиционирования и вентиляции;

- системой охраны, видеонаблюдения и контроля доступа;

- системой пожарной сигнализации и системой газового пожаротушения. Выбор параметров системы, огнетушащего вещества определить проектом;

- системой контроля температуры и влажности воздуха в помещении серверной с извещением ответственного персонала (выводом тревожного сигнала на пост);

- системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, работе системы газового пожаротушения;

- системами электроснабжения, электроосвещения, заземления;

- системой резервного электроснабжения, включающей в себя дизель-генераторную установку контейнерного типа для питания серверной, размещаемую рядом со зданием, щит АВР для автоматического переключения между основным и резервным питанием.

Необходимо предусмотреть возможность установки монтажных шкафов для оборудования.

Система кондиционирования

Требования к условиям окружающей среды (для активного сетевого оборудования  и серверов):

- температура от 18 - 23°С;

- влажность воздуха от 35 % до 55 %.

Исходные данные для расчета кондиционеров:

Общее тепловыделение 20 кВт +10 кВт (резерв-расширение аппаратной базы технологического оборудования до 30%)=30 кВт;

Для обеспечения круглосуточной (круглогодичной) работы, а также поддержания требуемого тепло-влажностного режима для работы активного сетевого оборудования в помещении серверной устанавливаются кондиционеры. Количество устанавливаемых кондиционеров - 3. Схема резервирования: основные кондиционеры - 2х50 %, резервный кондиционер -  1х50 % тепловой нагрузки технологического оборудования. Для равномерного износа оборудования производится автоматическая ротация резервного кондиционера с периодичностью 24 часа. Тип оборудования, систему воздухораспределения и другие параметры определить проектом.

Электропитание внутренних блоков кондиционеров осуществляется от щита электропитания серверной (в аварийном режиме от ДГУ).

Дренаж от испарителей подсоединяется к существующим канализационным стоякам здания.

Поддержание требуемой влажности обеспечивается установкой увлажнителей (определить проектом).

Система вентиляции

В помещении серверной предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

Воздухообмен в помещении серверной определен по кратностям в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов

- приток 2 крата;

- вытяжка – на 20 % меньше притока.

Система охраны, видеонаблюдения и контроля доступа

Для построения системы безопасности необходимо использовать линейку интегрированных технических средств, например, производства Bolid.

Система охранной сигнализации (в соответствии с РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации»). Предусмотреть установку адресных извещателей.

Средства и системы контроля и управления доступом

Системный контроллер (СК) разместить в помещении на стене на высоте не менее 1 метра. Пульт контроля и управления (приемно-контрольный)  расположить в дежурной части здания на стене  (точное место уточнить по факту) на высоте не менее 1 м.

Предусмотреть поставку 50 карточек доступа.

Система видеонаблюдения

Система видеонаблюдения должна предусматривать установку не менее 2 видеокамер: внутри и снаружи помещения серверной. Типы и расположение видеокамер определить проектом. Предусмотреть вывод изображения с камер на пост охраны здания.

Система газового пожаротушения

Выполнить в соответствии с НПБ 110-03, НПБ-01-03, НПБ 105-03,  РД 25.953-90,  РД 009-01-96, РТМ 25.488-82,  ВСН 25-09.67-85, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 27331-87 и другими нормами и правилами, действующими на территории РФ.

Выбор параметров системы, огнетушащего вещества определить проектом.

Для контроля и передачи информации о состоянии системы СГПТ предусмотреть вывод соответствующих сигналов по проектируемому кабелю на пульт сигнализации ПС, который необходимо установить в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Система аварийной вентиляции предназначена для удаления продуктов горения и огнетушащего вещества из защищаемого помещения после срабатывания проектируемой СГПТ.

Удаление продуктов горения и газового огнетушащего вещества из защищаемого помещения (после срабатывания СГПТ), предусмотреть  переносным вытяжным вентилятором (дымососом), который должен постоянно храниться в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.

Силовое электрооборудование серверного помещения

Выполнить электроснабжение серверной через вводно-распределительное устройство с установкой одного аварийного включения резерва (АВР) и дизель – генераторной установки (ДГУ).

Мощность ДГУ рассчитать на подключение всех потребителей серверной (20 кВт), запаса 30% и мощности системы кондиционирования с учетом внутренних потребностей ДГУ.

Предусмотреть внутри серверной два электрических силовых щита:

- щит силовой ЩС-1 для питания телекоммуникационных стоек, прибора пожарной сигнализации, системы кондиционирования;

- щит силовой  ЩС-2 для питания блока управления защитной модульной конструкции, бытовых розеток, сети рабочего и аварийного освещения.

Гарантированное электроснабжение серверной состоит из:

а) аварийного источника электроснабжения серверной - дизель-генераторной установки;

б) распределенной системы стабилизированного питания на базе ИБП, входящих в состав вычислительного и сетевого оборудования серверного узла, устанавливаемых в телекоммуникационные стойки и ИБП на необходимые рабочие места пользователей локальной вычислительной сети.

В аварийном режиме при отключении питающей сети электроснабжение потребителей серверной осуществляется от дизель-генераторной установки.

Предусмотреть, при перерыве электроснабжения, время включения ДГУ на нагрузку от 2 до 10 минут. После автоматического включения ДГУ питание потребителей серверной осуществляется в автономном режиме.

Параллельная работа внешней питающей сети и ДГУ должна быть исключена  схемным решением в щите аварийного включения резерва (АВР) ДГУ.

Предусмотреть степень автоматизации по ГОСТ Р 50783-95 не ниже 2-ой (автоматическое включение при аварии в стационарной электросети, снижении напряжения ниже заданного уровня с выдержкой времени).

Средства распределения кабелей и организации кабельных потоков

К серверному помещению должны быть подведены магистральные кабелепроводы.

Для распределения кабелей и организации кабельных потоков в телекоммуникационном помещении необходимо использовать кабелепроводы и организаторы.

Средства распределения и организации кабельных потоков должны быть надежно закреплены, выдерживать вес кабеля, должны обеспечить защиту и распределение кабелей с минимально допустимым радиусом изгиба кабеля.

Кабелепроводы должны быть установлены от кабельного ввода в телекоммуникационное помещение до телекоммуникационных шкафов.

Кабелепроводы расположенные под потолком, должны быть открыты и доступны для проведения дальнейших работ по прокладке кабелей, шнуров или перемычек.

Необходимо разместить кабельные вводы в серверное помещение рядом с дверью.

Охрана окружающей среды

При необходимости, выполнить проект охраны окружающей среды в соответствии с федеральными законами № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха», № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ПНД 1-94, ОНД-86, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Освещение помещений серверной обеспечить в соответствии со СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение».

Требования к гарантии на поставляемое оборудование. Все поставляемое оборудование должно снабжаться гарантией производителя или поставщика сроком не менее 12 месяцев со дня поставки, при этом эксплуатирующая организация берет на себя обязательство заключить с авторизованной производителем сервисной компанией сервисный договор и выполнять необходимые работы по обслуживанию оборудования в соответствии с регламентом производителя (если им это предусмотрено).

2.      Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик – не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | ТОГС 1: Крымстат по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Ушинского, д. 6; ТОГС 2: Севастопольстат по адресу: 299011, г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 5. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | С момента подписания Договора до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ до 30 октября 2014 г. |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предоставления иных объектов гражданских прав: | В соответствии с Договором |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) –  20 195 633 (Двадцать миллионов сто девяносто пять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек, включая НДС (18%), что составляет 3 080 689 (Три миллиона восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 78 копеек.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

После заключения Договора, получения счета от Исполнителя Заказчик в течение  5 (Пяти) банковских дней уплачивает ему авансовый платеж в размере 30 (Тридцати) процентов от цены Договора, что составляет                6 058 689 (Шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 90 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 924 206 (Девятьсот двадцать четыре тысячи двести шесть) рублей 93 копейки.

Оплата выполняемых Исполнителем работ производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании счета, предоставленного Исполнителем.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота)               (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора включает в себя стоимость работ, в том числе затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, и причитающаяся ему оплата, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9.  Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.